## Slide 1: V. BEZPEČNOSŤ STAVIEB
Ing. Július Sič

## Slide 2: V. Bezpečnosť stavieb
Témy:
Odolnosť proti vlámaniu
Požiarna odolnosť

## Slide 3: Odolnosť voči vlámaniu
Vyhláška č. 336/2004 Zb., „o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti“
Chránený priestor typ 4
          ... murivo Ytong hr. > 300 mm
Chránený priestor typ 3
              ... murivo Ytong hr. > 150 mm
Chránený priestor typ 2
              ... murivo Ytong hr. > 100 mm
Chránený priestor typ 1
              ... murivo Ytong - akékoľvek

## Slide 4: Požiarna odolnosť materiálov
Požiarna klasifikácia stavebných výrobkov
Reakcia na oheň
  ... STN EN 13501-1: A1, A2, B, C, D, E, F
Rozhodnutie č. 94/611/ES
Zoznam výrobkov patriacich do tried A bez potreby skúšania:
    Cement, vápno, kamenivo, malty s anorg. spojivami atď...
    Dielce z autoklávovaného pórobetónu ... YTONG
    Vápenokremičité výrobky ... SILKA
  a ďalšie materiály...
Ytong, Multipor a Silka, vrátane mált, sú zaradené
medzi materiálmi triedy A bez nutnosti skúšania.

## Slide 5: Požiarna odolnosť stav. konštrukcí
Charakteristiky
R ... Únosnosť a stabilita (Resistance)
E ... Celistvosť (Etancheite)
I ... Izolácia (Insulation)
M ... Mechanická odolnosť (Mechanical action)
W ... Radiácia (tepelný tok)
C ... Samozatváranie
S ... Dymotesnosť
G ... Odolnosť proti požiaru sadzí
K ... Účinnosť požiarnych ochránení

## Slide 6: Požiarna odolnosť konštrukcií Ytong
Protokoly o klasifikácii nie sú nutné >>> máme Eurokódy

## Slide 7: Požiarna odolnosť konštrukcií Ytong
Eurokód 6, tj. STN EN 1996-1-2 Navrhovanie murovaných konštrukcií
Časť 2: Všeobecné pravidlá – Navrhovanie na účinky požiaru
Príloha B, tabuľky N.B.4.1 až N.B.4.6...

## Slide 8: Požiarna odolnosť konštrukcií Ytong
http://www.ytong.sk/navrhovanie-a-konstrukcie-ytong.php

## Slide 9: Požiarna odolnosť konštrukcií Ytong
http://www.ytong.sk/navrhovanie-a-konstrukcie-ytong.php

## Slide 10: Požiarna odolnosť konštrukcií Ytong
http://www.ytong.sk/navrhovanie-a-konstrukcie-ytong.php

## Slide 11: Požiarna odolnosť Ytong podľa EC 6
Podrobne viď:
http://www.ytong.sk/pozarna-odolnost-vnutornych-nenosnych-stien.php
http://www.ytong.sk/pozarna-odolnost-vnutornych-nosnych-stien.php
http://www.ytong.sk/pozarna-odolnost-obvodovych-stien.php
Hrúbky muriva YTONG pre klasifikáciu požiarnej odolnosti podľaSTN EN 1996-1-2 |  |  |  |  |  |  | 
Deliace jednovrstvové steny nenosné |  |  |  |  |  |  | 
požiarne kritérium | EI |  |  |  |  |  | 
požiarna odolnosť | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | min
stena neomietnutá | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 150 | mm
stena omietnutá* | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | mm
Deliace jednovrstvové steny nosné |  |  |  |  |  |  | 
požiarne kritérium | REI |  |  |  |  |  | 
požiarna odolnosť | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | min
stena neomietnutá | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | mm
stena omietnutá* | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | mm
* sádrová omietka hr. 10 mm z oboch strán |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12: Požární odolnost konstrukcí Ytong

## Slide 13: ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ.